鍋爐		□構造 / █變更	檢查自行檢查紀錄(僅供燃燒機變更參考)
事業單位名稱	(依檢查合格證填寫)			熔接檢查號碼 / 或設備編號		(依檢查合格證填寫)共13碼
型式及名稱	(依檢查合格證填寫)			構造檢查號碼		(依檢查合格證填寫)共10碼
檢查項目	檢查內容及實測數據					檢查結果
一、變更檢查部分	1.變更之部分： / □鍋爐之胴體、集管器、爐筒、火室、端板、管板、汽包、頂蓋板之變動或補強支撐之變動。 / □過熱器或節煤器之變動。 / █燃燒裝置之變動。 / □安裝基礎之變動。					V
	2.鍋爐之胴體或集管器經修改達1/3以上，或其爐筒、火室、端板、管板全部修改者，應檢具型式檢查合格證明。					/
	3.變更檢查準用構造檢查實施相關檢查項目。					V
	4.板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm。					/
	5.熔接之鋼料應為含碳量在0.35%以下，且適於熔接者。					/
二、文件確認	1.鍋爐明細表：應詳填鍋爐型式，最高使用壓力，傳熱面積，主要結構部分之種類、材料、內徑、長度、厚度，施工負責人姓名等。					/
	2.構造詳圖：鍋爐主要部分之形狀、板厚、材質、接合部之接合方法、熔接部開槽形狀、補強等結構應完整。					/
	3.強度計算書：□最高使用壓力 □胴體 □端板（或管板） □爐筒（或火室） □煙管（或水管） □集管器 □傳熱面積 □人孔及補強等。					/
	4.□熔接明細表（以熔接製造者）。 / □型式檢查合格證明及材質證明（以鉚接製造者）。					/
	5.□構造詳圖及強度計算書經主任設計者簽認。 / □材質證明、使用材料及施工方法經施工負責人簽認。					/
三、施工方法	□熔接程序規範（WPS）符合施工條件要求並經檢查機構核准。 / □熔接部開槽之形狀及尺寸應符合構造詳圖。					/
四、材料檢查	□使用材料符合CNS2139 3.2材料之使用限制之規定。 / □使用材料符合CNS2139附表2容許抗拉應力值相對應之溫度範圍。 / □確認材料表面並無其他有害缺陷。 / □使用材料記號、製鋼爐號及製鋼批號之刻印或噴印與材質證明應相符。					/
五、構造及尺寸	1.依構造詳圖及構造明細表之記載內容，檢查材料厚度、胴體、管板（端板）、爐筒（火室）、煙管（水管）、人孔及補強等構造尺寸。 / 實測厚度: 胴體： mm，端板： mm / 管板： mm，爐筒： mm					/
	2.板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm。					/
	3.胴體之真圓度以不超過該斷面標稱內徑之1 ﹪為準（最大20 mm）。					/
	4.平型端板凸緣處內半徑ｒ(ｒ≧3ｔ)： t： / 碟型端板(不裝爐筒者) 凸緣處內半徑(r)或中央部內半徑(R)： / Ｒ≦Ｄ，ｒ≧0.06Ｄ。Ｒ： ｒ: Ｄ：					/
	5.碟型(半橢圓型)端板以標準型板檢查，其最大間隙應在端板凸緣部內徑之1.25 ﹪以下。					/
	6.圓筒火室或爐筒之縱向接合，應採用對頭雙面熔接。					/
	7.波型爐筒之節距、谷深寸法應符合標準。					/
	8.煙管鍋爐得裝設適當之牽條、牽管及斜牽板等。 / 牽條、牽管及斜牽板之位置、數量與構造尺寸詳圖符合。					/
	9.以熔接裝設時，牽管厚度應在4mm以上，且熔接前應稍予擴管。					/
	10.煙管（水管）的裝設應符合規定。					/
六、孔及管台	1.人孔等： / □人孔之數量及尺寸符合。人孔尺寸： x 個 / □掃除孔及檢查孔之數量及尺寸符合。 / 掃除孔尺寸： x 個，檢查孔尺寸： x 個					/
	2.設置於胴體、端板及平板之孔，應依規定加以補強。					/
	3.裝設安全閥及水位計等管台位置及大小尺度之確認。					/
七、安全裝置	1.安全閥之數量：□ 1支（限用於傳熱面積50m2以下者） / □ 2支以上。					V(依實際數量勾選)
	2.安全閥應裝設在易於檢查之位置並儘量直接裝設於鍋爐本體。					V
	3.安全閥之標稱直徑：（1） mm （2） mm （3） mm					V(依實際尺寸填寫喉徑 / 或入口尺寸X出口尺寸)
	4.水位計之裝設位置應在適合之安全位置。					/
八、耐壓試驗	鍋爐種類：□蒸汽鍋爐 □熱水鍋爐 / 最高使用壓力： kgf/cm2 / 試驗壓力： kgf/cm2（不得超過規定壓力6％以上） / 試驗結果：□無異狀 □洩漏					/
九、標示	1.鍋爐應設有最高使用壓力、蒸汽使用溫度、最大蒸發量、製造廠名稱、製造號碼及製造年月之銘板，並一併載入傳熱面積、檢查號碼。					V
	2.檢查合格後應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。					/
十、其他						/
備 註	1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 / 2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。
					表單編號	P3-62-41A	98.11

檢查人員簽章：		檢查單位簽章： / (施工負責人簽章)		設置事業單位簽章： / (主任設計者簽章)
檢查日期：		檢查日期：		日期：