	第一種壓力容器		□竣工 / □重新		自行檢查紀錄
事業單位名稱				重新檢查號碼
設備編號				構造檢查號碼
檢查項目		檢查內容及實測數據						檢查結果
一、重新檢查部分		1.從國外進口者所檢附具有相當檢查證明文件之確認。
		2.國內製造者得檢附前經檢查合格證明文件等。
		3.重新檢查準用構造檢查實施相關檢查項目。
		4.禁止使用或停止使用擬恢復使用時，應實施內外部檢查。
		5.水壓試驗：外國進口之新品，得依國外試驗紀錄酌免實施。 / 遷移或恢復使用等得依實際情況酌予試壓。
二、文件確認		1.構造或重新檢查合格之明細表及其刻印號碼拓印本。
		2.設備必要吹洩量計算書及安全閥吹洩量計算書之確認。
		3.構造詳圖及強度計算書之確認。
		4.設備設置場所及周圍狀況圖。
三、支持構造物		支架、支腳、裙圈、鞍座等支持構造物無凹陷、變形、損壞；接合焊道無裂痕。
四、安全裝置		1.安全閥應直接安裝於容器本體或其附設之管上易於檢查之位置，又閥軸必須成垂直狀態。釋放閥應安裝較液位為低之位置。
		2.安全裝置如有2個以上者，其中一個裝置設定壓力不得超過壓力容器設計壓力，其他不得超過壓力容器設計壓力之105%。
		3.彈簧式安全閥之材料及構造須符合中國國家標準，並應裝設銘牌，記載安全閥製造者名稱或商標，標稱閥徑、設定壓力及噴出量。
		4.型式：□全量式□高揚程□低揚程□破裂板 / 標稱閥徑： 數量： 個 / 設定壓力： kgf/cm2（最高使用壓力 kgf/cm2） / 破裂板之破裂值： kgf/cm2 / 安全閥或釋壓裝置之總噴出容量(W= kg/hr)
五、壓力表		1.壓力表型式：□布頓管式 □其他。
		2.壓力容器應在每設計壓力相異之部分設置壓力表。 / 最大刻度 kgf/cm2。
		3.壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。
六、溫度計		1.壓力容器應在設計溫度各異之部份，裝設能測定內部溫度之溫度計，且其功能正常；但設計溫度並無超過常溫(－10～+40℃)之虞者，不在此限。
		2.溫度計之安裝時，應為抽出溫度計時內部流體不致於流出之構造者。
七、液位計		儲存液體之壓力容器應設液位計，且其功能正常。
八、快速開閉蓋裝置		1.測試快速開閉蓋裝置之電器性或機械性能，確認該裝置之各部份均在正常位置，始可施行加壓者。
		2.測試快速開閉蓋裝置應具備有以電氣或機械裝置方式確保壓力容器內無殘壓之安全功能，且該功能須隨時保持正常。
九、窺視窗		窺視窗玻璃之平均線膨脹、彎曲強度、耐壓、熱衝擊及腐蝕試驗應符合國家標準。
十、標示		1.在適當處所設置表示製作人名稱、檢查機關、設計壓力、設計溫度、內容積、製造年月日、製造號碼等之銘牌。
		2.外國進口重新檢查合格後，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。
十一、耐壓試驗		確認□水壓 □氣壓 □氣液 □內容物，試驗壓力 kgf/cm2。
		確認耐壓試驗時，應無局部發生膨脹、伸長等異狀。
備 註		1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 / 2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。
						表單編號		P3-62-46A		98.11

檢查人員簽章：		檢查單位簽章：		設置事業單位簽章：
檢查日期：		檢查日期：		日期：