  既有鍋爐自行檢查紀錄
事業單位名稱
設備編號			既有檢查號碼
檢查項目	檢查內容及實測數據					檢查結果
一、文件確認	1.文件之確認： / □相關檢查証明文件(熔接、構造或重新撿查合格明細表) / □設備之設置場所及周圍狀況圖 / □設備必要吹洩量計算書 / □安全閥吹洩量計算書
	2.材質證明書須與構造詳圖及強度計算書相符。
	3.構造詳圖須清晰正確且足以圖示鍋爐之主要組配、尺寸規格、必要部分之設計要素。
	4.強度計算書：傳熱面積、最高使用壓力、胴體、端板、凸緣、管板、爐筒、傳熱管等相關受壓件強度審查。
	5.未檢附熔接部之機械試驗結果、必要之非破壞試驗結果或強度計算書不全者，主要結構之強度計算，經執業之機械技師簽認。
	6.機械性能試驗結果應符合規定。
	7.非破壞檢查結果應符合規定。
二、耐壓試驗	1.耐壓試驗： / □以最高使用壓力1.1倍以上壓力實施耐壓試驗 / □依耐壓試驗報告確認（一年內試壓合格,並有合格紀錄證明）
	2.耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。
三、構造及尺寸	1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度。
	2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。
	3.強度計算應以相關最高使用壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。
四、本體	內 部 檢 查	1.設備之內部開放並恢復至常溫、常壓、通風換氣、整理清掃內部。
		2.表面：無明顯瑕疵而影響設備之使用。
		3.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。
		4.溝蝕：無明顯溝蝕而影響設備之使用。
		5.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。
		6.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。
		7.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。
		8.測厚: 胴體、端板等實測厚度 □如厚度測定值記錄表
	外 部 檢 查	1.外觀：無明顯瑕疵而影響設備之使用。
		2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。
		3.溝蝕：無明顯溝蝕而影響設備之使用。
		4.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。
		5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。
		6.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。
		7.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。
		8.測厚:胴體、端板等實測厚度 □如厚度測定值記錄表 / □高溫運轉中無法測厚
五、安全閥	1.蒸汽鍋爐傳熱面積超過50 m2者，應裝設2支以上安全閥。
	2.至少有1支安全閥之壓力設定於鍋爐最高使用壓力以下。其他部位有安全閥時其噴出壓力設定在最高使用壓力之1.03倍以下。
	3.型式：□全量式 □揚程式 / 標稱閥徑： 數量： 個 / 設定壓力： kgf/cm2（最高使用壓力 kgf/cm2） / 噴出容量W＝ kg/hr 最大蒸發量： kg/hr
	4.溫度120℃以下之熱水鍋爐者具備釋壓閥，溫度超過120℃之熱水鍋爐者裝設安全閥，其口徑均應為20mm以上。
六、水位計	蒸汽鍋爐（貫流鍋爐除外）者裝設兩個以上之玻璃水位計（部分鍋爐其中1個可以他種水位測定裝置代替之）。
七、壓力表	1.蒸汽鍋爐者裝設布頓管式壓力表，虹吸管及旋塞均符合規定。
	2.壓力表刻度板面外徑在100mm以上，其最大刻度為最高使用壓力之1.5~約2倍。規格：最大刻度 kgf/cm2×面徑 mm。
	3.熱水鍋爐者於鍋爐本體上或熱水出口附近裝設水高計。水高計最高刻度為鍋爐最高使用壓力之1.5倍以上至3倍以下。
八、溫度計	1.蒸汽鍋爐之過熱器及再熱器之蒸汽出口裝設溫度計。
	2.熱水鍋爐者於能同時監視水高計之位置裝設溫度計。
九、給水裝置	1.給水泵（馬力×流量×揚程×數量）：
	2.鍋爐具備能隨時單獨供給最大蒸發量所需水量之給水泵2組以上。（如鍋爐水位降到安全水位時具有燃料自動遮斷機能者得裝設1組）
	3.貫流鍋爐者當給水不足時，裝設能自動遮斷燃料之裝置或其他安全裝置。給水裝置得裝設1組。
十、沖放裝置	1.最高使用壓力0.7MPa｛7kgf/cm2｝以上之鍋爐，其沖放管直列裝設2個沖放閥或1個沖放閥與1個沖放旋塞。
	2.沖放閥為能防止水垢或其他沉澱堆積之構造。
十一、鍋爐房	1.鍋爐安裝於專用建築物內或於建築物內以障壁分隔之場所。
	2.基礎及構架應使鍋爐安裝維持穩固與防止發生基礎沉陷集構架扭曲。
	3.設置2個以上之出入口。□其他
	4.鍋爐最頂端至上方構造物應維持1.2 m以上之淨距。 / 鍋爐外壁至牆壁之間應維持45 cm以上之淨距。
	5.煙道或金屬製煙囪，如未裝設非金屬不燃性材料被覆物厚度達10cm以上者，其外側15cm內，未堆置可燃性物料。
	6.儲存燃料時距鍋爐外側之距離：□2 m以上 □1.2m以上。
	7.在明顯處設置禁止無關人員擅自進入之標示
十二、爆發門	1.燃燒細粉煤、油或氣體燃料者設置爆發門時，應設法防止爆發氣體引起之危害。
	2.燃料種類：□重油 □ 。 燃燒方法：□噴燃器 □
十三、熱媒鍋爐部分	1.熱媒鍋爐安全閥之吹洩管為密閉式，且儘量避免彎曲，以最短距離通至適當容量之貯油槽，並予適當之支撐。
	2.熱媒鍋爐裝設2個以上之液位計。 □貫流式鍋爐不在此限。
	3.貫流式液相熱媒鍋爐之熱媒油出入口處，各裝設壓力表。
	4.熱媒鍋爐應裝設溫度計，且裝設於能指示鍋爐內或熱媒油出口附近之熱媒油溫度之位置。
	5.貫流式液相熱媒鍋爐者具備2個以上循環泵，每一循環泵能單獨供應熱媒油系統之壓送能力及鍋爐本體內部熱媒油必要之流速及流量。 / 循環泵（馬力×流量×揚程×數量）：
	6.自動燃燒控制之熱媒鍋爐者應設(1)熱媒油過熱防止裝置(2)鍋爐出入口熱媒油差壓開關(3)循環泵停止運轉時能立即遮斷燃料之裝置。
備 註	1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 / 2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。
				表單編號		P3-62-43A		98.11

檢查人員簽章：		檢查單位簽章：		設置事業單位簽章：
檢查日期：		檢查日期：		日期：