高壓氣體容器 (車載型無縫集合容器)	重新	檢查自行檢查紀錄

事業單位名稱		設備編號
型式及名稱		重新檢查號碼
檢 查 項 目	檢查內容及實測數據				檢查結果
一、文件確認	□經中央主管機關認可國外標準相關檢查證明文件 / □外國進口具有相當檢查證明文件。
	2.前經檢查合格証明文件。□重新檢查
	3.明細表所填內容應與結構詳圖、強度計算書等相符。
	4.構造詳圖及強度計算書：□內容積□最高使用壓力□胴體□端板□人孔 等相關受壓件強度。
二、構造及尺寸	1.胴體、端板等材料厚度應大於計算最小厚度。 / 實測厚度: 胴體： mm，端板： mm
	2.胴板、端板等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。
	3.強度計算應以相關耐壓試驗壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。
	4.外徑超過250㎜之容器最小厚度應在3㎜以上。
	5.垂直於容器胴部之軸同一斷面之最大厚度與最小厚度之差，應在平均厚度之20%。
	6.垂直於容器胴部之軸同一斷面之最大外徑與最小外徑之差，不得超過該最大外徑與最小外徑之平均值之2%。
三、外觀	1.外部檢查: 無明顯之切傷,刻傷,凹痕,膨脹,腐蝕。
	2.內部檢查: 無明顯之切傷,刻傷,凹痕,膨脹,腐蝕。
四、耐壓試驗	1.外國進口之新品得依國外試壓記錄免實施。
	2.以最高灌裝壓力之5/3以上壓力施行耐壓試驗。 / 試驗壓力:___________ Kg/cm2
	3.經耐壓試驗時後膨脹率應為10%以下。
	4.在加壓時無洩漏或不均勻膨脹。
五、附屬品氣密試驗	1.外國進口之新品得依國外試壓記錄免實施。
	2.以耐壓試驗壓力之3/5以上壓力施行氣密試驗。 / 試驗壓力：­­­_________Kg/cm2
	3.塗抹試驗應無漏氣。
六、釋壓裝置	1.破裂片之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。 / 閥徑:___________ 設定壓力: kgf/cm2 / 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr
	2.安全閥之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。 / 閥徑:___________ 設定壓力: kgf/cm2 / 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr
	3.安全閥性能測試如紀錄表：□現場測試合格 / □依事業單位測試紀錄確認。
七、壓力表	壓力表最高刻度應為最高灌裝壓力之1.5~3倍。 / 規格：最大刻度 kg/cm2×面徑 mm
八、高度檢知桿	頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上，且應具有可撓性。 / (貨車式或車輛駕駛室於現場之半拖車、全拖車式方予實施)
九、保護框	1.應設可使容器相互間及集合容器與車輛間緊結之措施。
	2.材料及構造應與原設計相符，並符合相關基準21。
十、緩衝器	車架、骨架後部離槽體後端40cm以上位置應設符合規定之緩衝器。
十一、工作箱	1.設置於車輛左側以外之位置。
	2.與車輛後保險桿後面間之水平距離保持在20㎝以上。
十二、標示	1.槽體表面積應漆成□紅色□灰色□白色。
	2.可燃性氣體槽體外側兩面應以正楷100㎜以上標示「嚴禁煙火」字樣。
	3.在車輛後部容易辨認位置標示裝載物品名稱字樣。
	4.於車輛易見處，分別標示「高壓氣體」字樣及最大罐裝壓力。
	5.閥及其開閉方向與狀態辨識措施。
備 註	1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 / 2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。
			表單編號	P3-62-52A		98.11

檢查人員簽章：		檢查單位簽章：：		設置事業單位簽章：
檢查日期：		檢查日期：：		日期：