高壓氣體特定設備	重新 / 竣工	自行檢查紀錄

事業單位名稱		重新檢查號碼
設備編號		構造檢查號碼
檢查項目	檢查內容及實測數據					檢 查 結 果
一、重新檢查部分	1.從外國進口者：□確認設備設計及製造標準經中央主管機關認可□確認具有相當檢查證明文件。
	2.國內製造者：確認具有前經檢查合格證明文件等。
	3.禁止使用或停止使用擬恢復使用者，應實施內外部檢查 。
	4.外國進口之新品，確認有無國外試壓紀錄以酌免實施水壓試驗。
二、文件確認	1.確認具有構造或重新檢查合格之明細表及其刻印號碼拓印本。
	2.確認具有設備必要吹洩量計算書及安全閥吹洩量計算書。
	3.確認構造詳圖及強度計算書：□內容積□最高使用壓力□胴體□端板□人孔 等相關受壓件強度。
	4.確認具有設備設置場所及周圍狀況圖。
三、安全裝置	1.應置該設備內壓力超過最高使用壓力時，可迅使其壓力恢復至最高使用壓力以下之安全裝置。
	2.安全裝置如有2個以上者，其中1個裝置設定壓力不得超過壓力容器設計壓力，其他不得超過壓力容器設計壓力之105%。
	3.彈簧式安全閥之材料及構造須符合中國國家標準，並應裝設銘牌，記載安全閥製造者名稱或商標，標稱閥徑、設定壓力及噴出量。
	4.型式：□全量式□揚程式□破裂板 / 標稱閥徑： 數量： 個 / 設定壓力： kgf/cm2（最高使用壓力 kgf/cm2） / 破裂板之破裂值： kgf/cm2 / 安全閥或釋壓裝置之總噴出容量(W= kg/hr)
四、壓力表	1.高壓氣體設備、儲存設備或冷媒設備應設置適當之壓力表。 / 壓力表型式：□布頓管式□其他 規格：最大刻度 kg/cm2
	2.壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。
五 、液面計	可燃性或毒性氣體為冷媒氣體設備之承液器及液化氣體儲槽應裝設液面計，如為玻璃管者，應有防止玻璃管不致破損之措施。
六、溫度計	1.可進行溫度變化之熱交換器及加熱設備，應設置適當之溫度計。
	2.溫度計之安裝，應為抽出溫度計時不致使內部流體流出之構造。
七、灑水設備	設置於地盤上之液化石油氣儲槽，應於距離該儲槽及其支柱之外面5m以上之處所設置可操作之冷卻用撒水設備。(儲槽類)
八、電氣防爆	可燃性氣體（氨及溴甲烷以外）之高壓氣體設備使用的電器設備應具備有適應其設置場所及該氣體種類之防爆性能構造。
九、緊急電源	自動控制裝置、撒水裝置、消防設備、冷卻水泵、緊急照明等設備應設置緊急電源。
十、安裝位置	1.自可燃性製造設備之外面至其他氣體製造設備之距離，應與可燃性者保持5m以上距離，與氧氣者應保持10m以上距離。
	2.自儲存能力在300m3或3000kg以上之可燃性氣體儲槽外面與其他可燃性氣體或氧氣儲槽間距應保持1m或兩槽之最大直徑和之1/4以上較大者之距離。(儲槽類)
	3.儲存能力在1000公噸以上之液化可燃性氣體或液化氧氣及儲存能力在5公噸以上之液化毒性氣體儲槽，應設置防液堤。(儲槽類)
十一、安裝基礎	儲存能力在100m3或1公噸以上儲槽之支柱，應置於同1基礎上並緊密結合,且基礎不得有不均勻沈陷而使設備發生有害之變形。(儲槽類)
十二、標示	1.事業場所應有明確之境界線，並於該場所外面設置容易辨識之警 / 戒標示。
	2.可然性氣體儲槽應在該槽體上塗以紅色或以紅色書明該氣體名稱。 / (儲槽類)
	3.壓力容器應設置表示設計壓力、設計溫度、製造廠名稱、製造年月及製造號碼等之銘牌。
	4.確認設備刻印號碼與其刻印號碼拓印本相符。
	5.外國進口者重新檢查合格後，應在被檢物體上明顯部位打印，以資識別。
十三、其他	1.設置於儲存可燃性氣體、毒性氣體或氧氣儲槽之配管除緊急遮斷裝置之閥類外，應設2具以上之閥；其1應置於該儲槽之近接處，該閥在輸出或接受氣體以外之期間，應經常關閉。(儲槽類)
	2.設置於內容積5000公升以上之可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之液化氣體儲槽之配管，應設置緊急遮斷裝置。(儲槽類)
	3.可燃性氣體或毒性氣體有洩漏致積滯之虞之場所，應設可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之設備。
	4.可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電之措施。
	5.超低溫設備重新檢查之絕熱性能試驗：□未具合格證者，以相關佐證文件資料認定。□具合格證者，以真空度試驗，實測： torr。
十四、耐壓試驗	確認□水壓 □氣壓 □氣液 試驗壓力 kgf/cm2，應無局部發生膨脹、伸長或洩漏等異狀。
備 註	1.本紀錄表係供事業單位參考詳實填列，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 / 2.檢查結果記要欄，符合者打「ˇ」，不符合者應於記要欄內記載不符合事項，無該項者打「/」。
			表單編號		P3-62-48A		98.11

檢查人員簽章：		檢查單位簽章：		設置事業單位簽章：
檢查日期：		檢查日期：		日期：